寿县中医院施工图答复

- ±0.000以上高度不详？

- 回复：±0.000以上池顶1.500m标高。

- 预制盖板无厚度、无配筋？

- 回复：购买成品预制盖板。

- 砼垫层及底板无尺寸、无标号？

- 回复：砼垫层采用C15混凝土，厚度100mm，伸出基础边100mm。底板厚度300mm，采用C30混凝土，伸出池壁外侧300mm。

- 构造柱、圈梁无标号？

- 回复：构造柱，圈梁均采用C30混凝土。

- 砖砌体是否需要抹灰？如有抺灰是否双面？

- 回复：双面抹灰。